## HW
| ВОДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ТХ серии HW ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  | ТД «Альянс-Трейд» www.th60.ru отдел продаж: sales@th60.ru тел.: +7 (81153) 6-97-37 +7 (981) 361-25-74
Модель | Мощность теплообменника, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Температура входящей / выходящей воды, Сº | Температура входящего воздуха, Сº | Температура воздуха после теплообменника, Сº | Расход воды, м³/ч | Аэродинамическое сопротивление теплообменника, Па | Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа
HW 30-15/2 | 8.24 | 500 | 95/70 | -30 | 18.6 | 0.3 | 64 | 1
HW 40-20/2 | 14.8 | 850 | 95/70 | -30 | 18.9 | 0.5 | 60 | 2
HW 50-25/2 | 24.4 | 1400 | 95/70 | -30 | 18.1 | 0.9 | 65 | 3.8
HW 50-30/2 | 29.5 | 1700 | 95/70 | -30 | 18.9 | 1 | 67 | 3.8
HW 60-30/2 | 36.7 | 2100 | 95/70 | -30 | 18.1 | 1.3 | 70 | 6.3
HW 60-35/2 | 43.3 | 2500 | 95/70 | -30 | 18.8 | 1.5 | 72 | 6.5
HW 70-40/2 | 58.1 | 3300 | 95/70 | -30 | 18.4 | 2.1 | 71 | 9.7
HW 80-50/2 | 86.9 | 5000 | 95/70 | -30 | 18.9 | 3.1 | 79 | 14.7
HW 90-50/2 | 99.23 | 5700 | 95/70 | -30 | 18 | 3.5 | 80 | 20.4
HW 100-50/2 | 112.7 | 6500 | 95/70 | -30 | 18.8 | 4 | 84 | 23.7
HW 30-15/3 | 11.7 | 500 | 95/70 | -30 | 27.7 | 0.4 | 97 | 2.9
HW 40-20/3 | 20.7 | 850 | 95/70 | -30 | 30.1 | 0.7 | 90 | 5.6
HW 50-25/3 | 34 | 1400 | 95/70 | -30 | 29.9 | 1.2 | 98 | 10.5
HW 50-30/3 | 41.13 | 1700 | 95/70 | -30 | 29.7 | 1.5 | 100 | 10.6
HW 60-30/3 | 50.85 | 2100 | 95/70 | -30 | 29.8 | 1.8 | 105 | 17.5
HW 60-35/3 | 61.7 | 2600 | 95/70 | -30 | 28.6 | 2.2 | 116 | 18.8
HW 70-40/3 | 83.5 | 3500 | 95/70 | -30 | 29 | 3 | 118 | 28.2
HW 80-50/3 | 120 | 5000 | 95/70 | -30 | 29.2 | 4.3 | 118 | 39.9
HW 90-50/3 | 136.7 | 5700 | 95/70 | -30 | 29.2 | 4.8 | 120 | 46.5
HW 100-50/3 | 155.16 | 6500 | 95/70 | -30 | 28.9 | 5.5 | 126 | 50.1
HW 30-15/3 | 17.7 | 810 | 95/70 | -40 | 18.6 | 0.6 | не более 170 | 4.2
HW 40-20/3 | 32.18 | 1440 | 95/70 | -40 | 18.9 | 1.1 |  | 6.12
HW 50-25/3 | 51.05 | 2250 | 95/70 | -40 | 18.7 | 1.8 |  | 12.71
HW 50-30/3 | 61.26 | 2700 | 95/70 | -40 | 18.7 | 2.2 |  | 28.71
HW 60-30/3 | 74.29 | 3240 | 95/70 | -40 | 18.3 | 2.6 |  | 20.38
HW 60-35/3 | 86.67 | 3780 | 95/70 | -40 | 18.3 | 3.1 |  | 25.8
HW 70-40/3 | 116.47 | 5040 | 95/70 | -40 | 18.7 | 4.1 |  | 31.08
HW 80-50/3 | 167.39 | 7200 | 95/70 | -40 | 18 | 5.9 |  | 44.6
HW 90-50/3 | 189.22 | 8100 | 95/70 | -40 | 18.5 | 6.7 |  | 50.06
HW 100-50/3 | 211.08 | 9000 | 95/70 | -40 | 18.5 | 7.5 |  | 52.7