## CWC-V
Конденсаторы V-образные CWC V с вентиляторами ЕВМ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [7 empty] | ТД «Альянс-Трейд» www.cwc60.ru тел.: +7 (81153) 6-97-37 +7 (911) 366-05-41 e-mail: sales@cwc60.ru
Модель конденсатора | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Модель установленного вентилятора | Кол-во вентиляторов, шт | Внутренний объём, л | Присоединительные размеры, мм |  | Габаритные размеры, мм
[7 empty] | вход | выход | Д | Ш | В
CWC V 811C | 77 | 22016 | 334 | W6D 800-GD01-01 | 1 | 36 | 2х54 | 2х42 | 1500 | 1600 | 1500
CWC V 811E | 90 | 21065 | 501 |  | 1 | 54 | 2х54 | 2х42 | 1500 | 1600 | 1500
CWC V 812C | 158 | 44032 | 668 |  | 2 | 72 | 2х54 | 2х42 | 2750 | 1600 | 1500
CWC V 812E | 180 | 42130 | 1001 |  | 2 | 108 | 2х54 | 2х42 | 2750 | 1600 | 1500
CWC V 813C | 240 | 66048 | 1003 |  | 3 | 109 | 2х64 | 2х54 | 4000 | 1600 | 1500
CWC V 813E | 266 | 63195 | 1502 |  | 3 | 163 | 2х64 | 2х54 | 4000 | 1600 | 1500
CWC V 822C | 268 | 81055 | 890 |  | 4 | 96 | 2х64 | 2х54 | 2750 | 2200 | 1900
CWC V 822E | 305 | 75713 | 1335 |  | 4 | 144 | 2х64 | 2х54 | 2750 | 2200 | 1900
CWC V 823C | 404 | 121583 | 1336 |  | 6 | 145 | 2х64 | 2х54 | 4000 | 2200 | 1900
CWC V 823E | 461 | 113570 | 2002 |  | 6 | 217 | 2х64 | 2х54 | 4000 | 2200 | 1900
CWC V 911C | 92 | 28199 | 334 | W6D 910-GA01-01 | 1 | 36 | 2х54 | 2х42 | 1500 | 1600 | 1500
CWC V 911E | 109 | 26646 | 501 |  | 1 | 54 | 2х54 | 2х42 | 1500 | 1600 | 1500
CWC V 912C | 190 | 56398 | 668 |  | 2 | 72 | 2х54 | 2х42 | 2750 | 1600 | 1500
CWC V 912E | 217 | 53293 | 1001 |  | 2 | 108 | 2х54 | 2х42 | 2750 | 1600 | 1500
CWC V 913C | 289 | 84597 | 1003 |  | 3 | 109 | 2х64 | 2х54 | 4000 | 1600 | 1500
CWC V 913E | 318 | 79983 | 1502 |  | 3 | 163 | 2х64 | 2х54 | 4000 | 1600 | 1500
CWC V 922C | 314 | 101429 | 890 |  | 4 | 96 | 2х64 | 2х54 | 2750 | 2200 | 1900
CWC V 922E | 351 | 91351 | 1335 |  | 4 | 144 | 2х64 | 2х54 | 2750 | 2200 | 1900
CWC V 923C | 472 | 152144 | 1336 |  | 6 | 145 | 2х64 | 2х54 | 4000 | 2200 | 1900
CWC V 923E | 534 | 137027 | 2002 |  | 6 | 217 | 2х64 | 2х54 | 4000 | 2200 | 1900
Номинальные мощности соответствуют стандарту ENV327 (R404a, Твозд. = 25С, Тконд. = 40С, Тпереохл. = 3К, Тперегрева = 25К)
Расшифровка обозначения изделия
CWC V | Модель конденсатора
8; 9 | Диаметр вентилятора - 800, 910
1; 2 | Количество рядов вентиляторов, шт
1,2,3 | Количество вентиляторов в ряду, шт
С; E | Рядность 4;6